## Mitsubishi Electric
Telineiden mitat KxLxS. Kiinnityspisteet seinä- ja sokkelitelineissä seinäpinnasta mitattuna
| UY:n kiinnityspisteet |  |  | Seinäteline |  |  |  | Sokkeliteline |  |  |  | Maateline | [10 empty] | Suojakotelot
Malli | Leveys (mm) | Syvyys (mm) | Paino (kg) | MS242 | BRIMP0402 | MS246 | MS503 | MS205 | SC-111 | FI711 | FI133 | GS1-380 | SC-400 | SCD500002 | SC-500FI | SC600 | SC-670 | SC-800 | SC-HEAVYLOAD | MS-AA-FI | 1050FImarkstativ | Soveltuvat telineet CAHV | fi221-224 | fi221-225 + FI229 korotusritilä | SC-STEELHOUSING-W | SC-007BLACK | Putkikoko " | Max putkiveto | Max korkeusero | Lisätäyttö
MUFZ-KW35VGHZ | 500 | 304-325 | 35 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  | x | x | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7 m jälkeen 20 g/m
MUZ-AY25VGH | 500 | 304-325 | 27 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  | x | x | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7,5 m jälkeen 20 g/m
MUZ-AY35VGH | 500 | 304-325 | 28.5 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  | x | x | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7,5 m jälkeen 20 g/m
MUZ-FT25VGHZ | 500 | 304-325 | 34 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  | x | x | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7,5 m jälkeen 20 g/m
MUZ-FT35VGHZ | 500 | 304-325 | 40 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | x |  |  | 1/4 x 3/8 | 30 m | 15 m | 7,5 m jälkeen 20 g/m
MUZ-FT50VGHZ | 500 | 304-325 | 40 | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | x |  |  | 1/4 x 3/8 | 30 m | 15 m | 7,5 m jälkeen 20 g/m
MUZ-LN25VGHZ/2 | 500 | 304-325 | 34 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  | x | x | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 10 m jälkeen 20 g/m
MUZ-LN35VGHZ/2 | 500 | 304-325 | 34 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  | x | x | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 10 m jälkeen 20 g/m
MUZ-LN50VGHZ | 500 | 360 | 55 |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | alhaalta jää 3cm näkyviin |  |  | 1/4 x 3/8 | 30 m | 15 m | 7 m jälkeen 20 g/m
MUZ-RW25VGHZ | 500 | 304-325 | 39.5 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | x |  |  | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 10 m jälkeen 20 g/m
MUZ-RW35VGHZ | 500 | 304-325 | 40 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | x |  |  | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 10 m jälkeen 20 g/m
MUZ-RZ25VUHZ | 500 | 304-325 | 38 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | x |  |  | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 10 m jälkeen 10 g/m
MUZ-RZ35VUHZ | 500 | 304-325 | 40 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | x |  |  | 1/4 x 3/8 | 20m | 12 m | 10 m jälkeen 10 g/m
MUZ-RZ50VUHZ | 500 | 349-371 | 58 |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | alhaalta jää 3cm näkyviin |  |  | 1/4 x 1/2 | 30 m | 15 m | 15 m jälkeen 10 g/m
SUZ-M25VA/R1/R2 | 500 | 304-325 | 30 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  | x | x | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7 m jälkeen 20 g/m
SUZ-M35VA/R1/R2 | 500 | 304-325 | 35 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  | x | x | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7 m jälkeen 20 g/m
SUZ-M50VA/R1/R2 | 500 | 304-325 | 41 | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | x |  |  | 1/4 x 1/2 | 30 m | 30 m | 7 m jälkeen 20 g/m
PUD-SHWM100YAA/R1 | 600 | 520 | 121 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 30 m | 30 m | 15 m jälkeen 20 g/m
PUD-SHWM120YAA/R1 | 600 | 520 | 121 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 30 m | 30 m | 15 m jälkeen 20 g/m
PUD-SHWM140YAA/R1 | 600 | 520 | 122 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 25 m | 25 m | 15 m jälkeen 20 g/m
PUD-SWM100YAA/R1 | 600 | 520 | 120 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 30 m | 30 m | 15 m jälkeen 20 g/m
PUD-SWM80YAA/R1 | 600 | 520 | 114 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 30 m | 30 m | 15 m jälkeen 20 g/m
PUZ-SHWM100YAAH-SC | 600 | 520 | 113 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 50 m | 30 m | Asennusohjeen mukaan, huomioi mahdollinen jäähdytyskäyttö
PUZ-SHWM120YAAH-SC | 600 | 520 | 124,5 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 50 m (30 m*) | 30 m | Asennusohjeen mukaan, huomioi mahdollinen jäähdytyskäyttö
PUZ-SHWM140YAAH-SC | 600 | 520 | 124,5 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 50 m (30 m*) | 30 m | Asennusohjeen mukaan, huomioi mahdollinen jäähdytyskäyttö
PUZ-SWM100YAAH-SC | 600 | 520 | 113 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 50 m | 30 m | Asennusohjeen mukaan, huomioi mahdollinen jäähdytyskäyttö
PUZ-SWM80YAAH-SC | 600 | 520 | 113 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1/4 x 1/2 | 50 m | 30 m | Asennusohjeen mukaan, huomioi mahdollinen jäähdytyskäyttö
PUZ-WZ100YAAH-SC | 600 | 520 | 132 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1" UK vesi | - | - | Pakattu malli
PUZ-WZ120YAAH-SC | 600 | 520 | 132 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1" UK vesi | - | - | Pakattu malli
PUZ-WZ85YAAH-SC | 600 | 520 | 118 | [15 empty] | X | X | [6 empty] | 1" UK vesi | - | - | Pakattu malli
SUZ-SHWM60VAH-SC | 500 | 349-371 | 53.5 |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | 1/4 x 1/2 | 46 m | 30 m | 7 m jälkeen asennusohjeen mukaan
CAHV-P450YA HPB | 760 | 681 | 359 | [18 empty] | Maateline BS-CM-XL-E2 |  |  |  |  | Suunnitelman mukaan
CAHV-P500YB-HPB (2kpl jalustoja) | 760 | 723 | 511 | [18 empty] | Maateline 2 x BS-CM-S |  |  |  |  | Suunnitelman mukaan | - | - | -
MUY-TP35VF | 500 | 304-325 | 34 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  |  |  | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7 m jälkeen 10 g/m
MUY-TP50VF | 500 | 304-325 | 34 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  |  |  | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7 m jälkeen 10 g/m
MUZ-AP71VG | 500 | 360 | 55 |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | 1/4 x 1/2 | 30 m | 15 m | 15 m jälkeen 20 g/m
MUZ-HR25VF | 500 | 249-267 | 23 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  |  |  | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7 m jälkeen 20 g/m
MUZ-HR35VF | 500 | 249-267 | 23 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  |  |  | 1/4 x 3/8 | 20 m | 12 m | 7 m jälkeen 20 g/m
MXZ-2F53VFH3 | 500 | 304-325 | 38 | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x |  | x | x | 1/4x2 ja 3/8x2 | 30 m (20 m*) | 15 m (10 m**) | ei lisätäyttöä
MXZ-2F53VFHZ | 600 | 370 | 61 |  |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X | [7 empty] | 1/4x2 ja 3/8x2 | 30 m (20 m*) | 15 m (15 m**) | ei lisätäyttöä
MXZ-3F54VF3 | 500 | 360.6 | 58 | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X |  |  |  | x |  | x | x | 1/4x3 ja 3/8x3 | 50 m (25 m*) | 15 m (10 m**) | ei lisätäyttöä
MXZ-4F72VF3 | 500 | 360.6 | 59 | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X |  |  |  | x |  | x | x | 1/4x4 ja 3/8x3,1/2x1 | 60 m (25 m*) | 15 m (10 m**) | ei lisätäyttöä
MXZ-5F102VF | 600 | 370 | 63 |  |  |  | X | [8 empty] | X | X | X | X | [7 empty] | 1/4x5 ja 3/8x4,1/2x1 | 80 m (25 m*) | 15 m (15 m**) | ei lisätäyttöä
PUHZ-SHW230YKA2/R1/R2 | 600 | 370 | 143 | [17 empty] | X | [5 empty] | 1/2 x 22 mm | 80 m | 30 m | 20 m (ATA/AHU) tai 30 m (ATW) jälkeen taulukon mukaan
PUHZ-SW160YKA/R1 | 600 | 370 | 136 | [17 empty] | X | [5 empty] | 3/8 x 22 mm | 80 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUHZ-SW200YKA/R1 | 600 | 370 | 136 | [17 empty] | X | [5 empty] | 1/2 x 22 mm | 80 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-M100YKA2 | 600 | 370 | 78 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 3/8 x 5/8 | 55 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-M125YKA2 | 600 | 370 | 85 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 3/8 x 5/8 | 65 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-M140YKA2 | 600 | 370 | 85 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 3/8 x 5/8 | 65 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-M200YKA2 | 600 | 370 | 129 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 3/8 x 22 mm | 70 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-M250YKA2 | 600 | 370 | 138 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 1/2 x 22 mm | 70 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM100YDA | 600 | 514 | 114 | [16 empty] | X | [6 empty] | 3/8 x 5/8 | 100 m | 30 m | 40 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM100YKA2 | 600 | 370 | 111 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 3/8 x 5/8 | 100 m | 30 m | 40 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM125YDA | 600 | 514 | 116 | [16 empty] | X | [6 empty] | 3/8 x 5/8 | 100 m | 30 m | 40 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM125YKA2 | 600 | 370 | 114 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 3/8 x 5/8 | 100 m | 30 m | 40 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM140YDA | 600 | 514 | 121 | [16 empty] | X | [6 empty] | 3/8 x 5/8 | 100 m | 30 m | 40 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM140YKA2 | 600 | 370 | 118 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 3/8 x 5/8 | 100 m | 30 m | 40 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM200YKA2 | 600 | 370 | 137 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 3/8 x 22 mm | 100 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM250YKA2 | 600 | 370 | 138 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 1/2 x 22 mm | 100 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM35VKA2 | 500 | 330 | 46 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 1/4 x 1/2 | 50 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM50VKA2 | 500 | 330 | 46 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 1/4 x 1/2 | 50 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
PUZ-ZM71VHA2 | 600 | 370 | 67 |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | [5 empty] | 3/8 x 5/8 | 55 m | 30 m | 30 m jälkeen asennusohjeen mukaan
SUZ-M71VA/R1 | 500 | 360 | 55 |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | 3/8 x 5/8 | 30 m | 30 m | 7 m jälkeen 40 g/m
* Maksimi putkipituus per sisäyksikkö
** Jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö
Note on F4: Telineen mitat (kxlxs) 465x700x465. Kiinnityspisteet: min 70-200mm, max 365-445mm. Kantavuus 140kg Sisältää kumityynyt
Note on G4: Telineen mitat: 450x800x455. Kiinnityspisteet: min 60-165mm, max 335-440mm. Kantavuus 140kg Sisältää kumityynyt
Note on H4: Telineen mitat 465x700x550. Kiinnityspisteet: min 65-270mm, max 470-530mm. Kantavuus 140kg
Note on I4: Telineen mitat 400x50x620. Kiinnityspisteet: min 175-395mm, max 500-600mm. Kantavuus 300kg
Note on J4: Telineen mitat 90x800x520. Kiinnityspisteet: min 105-205mm, max 410-510mm. Kantavuus 120kg Sisältää kumityynyt
Note on K4: Telineen mitat 500x50x585. Kiinnityspisteet: min 155-290mm max 475-565mm. Kantavuus 100kg
Note on L4: Telineen mitat 500x40x580. Kiinnityspisteet: min 160-295mm max 450-565mm. Kantavuus 100kg
Note on M4: Telineen mitat 375x30x500. Kiinnityspisteet: min 100-180mm max 400-485mm. Kantavuus 100kg Sisältää kumityynyt
Note on N4: Telineen mitat 310-420x860x380. Kiinnityspisteet kehikossa: syvyys 338mm leveys min 420-600mm. Kiinnitysrauta: syvyys 177-355mm. Kantavuus 150kg Myyntierä 4kpl
Note on Q4: Telineen mitat 500x870x400. Kiinnityspisteet kehikossa: syvyys 340mm leveys 425-525mm. Kiinnitysrauta syvyys 300-360mm. Kantavuus 80kg
Note on R4: Telineen mitat 520-630x860x430. Kiinnityspisteet kehikossa: syvyys 390mm leveys 420-600. Kiinnitysrauta syvyys 225-405mm. Kantavuus 100kg Myyntierä 4kpl Sisältää kumityynyt
Note on S4: Telineen mitat 450-670x860x437. Kiinnityspisteet kehikossa: syvyys 390mm leveys 420-600. Kiinnitysrauta syvyys 225-405mm. Kantavuus 100kg
Note on T4: Telineen mitat 800x800x480. Kiinnityspisteet kehikossa: syvyys 440mm leveys 370-550mm Kiinnitysrauta syvyys 380-455mm. Kantavuus 150kg
Note on U4: Telineen mitat 608x1110x570. Kiinnityspisteet kehikko: syvyys 515mm leveys 550-850mm. Kiinnitysrauta syvyys 345-535mm. Kantavuus 150kg
Note on V4: Telineen mitat 427x1160x579. Kiinteä asennuskohta ulkoyksikölle Soveltuvuus PUD-S(H)WM80-140
Note on W4: Telineen mitat 428-676x1056x429. Kiinteä asennuskohta ulkoyksikölle Soveltuvuus: PUHZ-SHW230, PUZ-ZM71-ZM250 ja PUZ-M100-M250
Note on Y4: Kotelon mitat (kxlxs) 670x1040x520
Note on Z4: korotusritilän korkeus 180mm
Note on AA4: Kotelon mitat 850x1000x500
Note on AB4: Kotelon mitat 792x1055x560

## Gree
UY:n kiinnityspisteet
Malli | Leveys (mm) | Syvyys (mm) | Paino (kg) | MS242 | MS246 | MS205 | MS503 | SC-111 | FI711 | FI133 | GS1-380 | SC-400 | SCD500002 | SC-600 | SC-670 | SC-800 | SC-HEAVYLOAD | Putkikoko " | Max putkiveto | Max korkeusero | Lisätäyttö
Bora 35 | 455 | 310 | 25 |  | x | x |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 15m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
Bora 50 | 455 | 310 | 26.5 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 25m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
Fairy 25 | 550 | 354 | 42 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 15m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
Fairy 35 | 550 | 354 | 44.5 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 15m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
Airy 35 Nordic | 528 | 349 | 37.5 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 40m | 25m | 5m jälkeen 16g/m
SP Nordic 35 | 528 | 347 | 36 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 X 3/8 | 15m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
SP Nordic 50 | 610 | 395 | 47 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 X 5/8 | 25m | 10m | 5m jälkeen 40g/m
SP-X 25 Nordic | 570 | 371 | 43.5 |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 15m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
SP-X 35 Nordic | 570 | 371 | 44 |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 20m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
Pular 35 | 455 | 310 | 24.5 | [14 empty] | 1/4 x 3/8 | 15m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
Amber 25 | 550 | 354 | 44.5 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 15m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
Amber 35 | 550 | 354 | 45.5 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 20m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
Amber 50 | 610 | 395 | 61 |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | 1/4 x 5/8 | 40m | 20m | 5m jälkeen 40g/m
Amber 70 | 610 | 395 | 65 |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | 1/4 x 5/8 | 50m | 30m | 7,5m jälkeen 50g/m
Console 35 | 540 | 286 | 30.5 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 20m | 10m | 5m jälkeen 16g/m
Multisplit | 550 | 354 | 43 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 3/8 | 20m | 5m | 10m jälkeen 20g/m
U-Match 50-A | 550 | 348 | 39 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1/4 x 1/2 | 35m | 20m | 7m jälkeen 16g/m
U-Match 70-A | 560 | 364 | 53 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 3/8 x 5/8 | 50m | 25m | 7m jälkeen 40g/m
U-Match 125-A | 610 | 486 | 95 |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | 3/8 x 5/8 | 75m | 30m | 7m jälkeen 40g/m